 Übergabebericht + Prüfprotokoll



   Blatt 1
    gemäß ZVEH
	Übergabebericht  für elektrische Anlagen nach DIN 

                                         VDE 0100 Teil 610
	Auftrag Nr.:
	

	Die Messungen wurden durchgeführt mit dem  Combi 420
	Seriennummer:
	

	Auftraggeber

Herr/Frau/Firma :
	
	Elektroinstallationsbetrieb (Auftragnehmer)

Anlagenplaner / Anlagenverantwortlicher :

	
	

	
	

	
	

	Anlage:
	
	Übergabebericht + Prüfprotokoll

bestehend aus Blatt 1 bis_____

Schaltungsunterlagen

übergeben                         FORMCHECKBOX 


	
	
	

	EVU:
	
	Netzspannung:                       
	
	V
	

	
	
	
	

	Netz :    TN-System    FORMCHECKBOX 
        TT-System    FORMCHECKBOX 
         IT-System     FORMCHECKBOX 

	EIB-Lastenheft u. Dokumentation 

Übergeben                               FORMCHECKBOX 


	Zähler – Nr.:
	
	 Zählerstand:
	
	

	
	
	
	
	

	Grund der Prüfung:   Neuanlage:     FORMCHECKBOX 
    Erweiterung:  FORMCHECKBOX 
     Änderung:  FORMCHECKBOX 
     Instandsetzung:  FORMCHECKBOX 
    

                                  Elektro – Check    FORMCHECKBOX 


	Pos.            Ort / Stromkeis

	Liste: 001  Platz: 001   Wohnung EG 0.         10 Steckdosenkreis Flur

0001  Zpn                                               Z:   .28 (    Ik: 821  A             

0002  Zpe                                               Z:  2.44 (    Ik: 94.2 A             

0003  RCD -Ub AC         30mA            Ub:  .03 V    Re: 1.00 ( Ul: 000    

0004  RCD -Ub A            30mA            Ub:  .07 V    Re: 1.66 ( Ul: 000



	****** Unterschriften ******

	Die Anlage entspricht den anerkannten Regeln der Elektrotechnik.
	

	Prüfer : 
	
	Unternehmer:
	
	Anlage übernommen,

Auftraggeber:

	
	Ort / Datum


	Ort / Datum


	

	
	Ort / Datum



	Unterschrift
	
	Unterschrift
	
	Unterschrift




Seite 1 von 1

